OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Wymagane parametry urządzenia | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zespół prądotwórczy | Zespół prądotwórczy |
| 1.1 | Moc PRP zespołu prądotwórczego 350kVA@cosΦ0,8 zgodnie z PN-ISO 8528 |  |
| 1.2 | Napięcie 400 / 230V ±1 % statycznie |  |
| 1.3 | Częstotliwość 50 Hz ±0,5% statycznie. |  |
| 1.4 | Zawartość harmonicznych THC<3,5% |  |
| 2 | Specyfikacja zespołu prądotwórczego - Silnik | Specyfikacja zespołu prądotwórczego - Silnik |
| 2.1 | moc „na wale” min. 300 kWm, |  |
| 2.2 | 4 suwowy wysokoprężny, chłodzony płynem -30oC |  |
| 2.3 | Suche wymienne filtry powietrza z sygnalizacją zawilgocenia |  |
| 2.4 | Wymienne filtry paliwa |  |
| 2.5 | Wymienne filtry oleju |  |
| 2.6 | Rozrusznik elektryczny 24V |  |
| 2.7 | Baterie akumulatorów rozruchowych 24V, kwasowe szczelne, dostarczane przez Producenta zespołu, |  |
| 2.8 | Alternator ładowania baterii 24V |  |
| 3 | Generator synchroniczny | Generator synchroniczny |
| 3.1 | konstrukcja jednołożyskowa samocentrująca |  |
| 3.2 | stopień ochrony IP23 |  |
| 3.3 | Uzwojenia impregnowane próżniowo, poskok 2/3 |  |
| 3.4 | Autonomiczny elektroniczny regulator napięcia, stabilność w stanie ustalonym ≤±1% |  |
| 3.5 | 10 sekundowy prąd zwarcia ≥300% x In |  |
| 3.6 | Klasa izolacji H/H, |  |
| 3.7 | Wyłącznik wewnątrz obudowy agregatu |  |
| 4 | Sterownik zespołu prądotwórczego – Kontroler | Sterownik zespołu prądotwórczego – Kontroler |
| 4.1 | Sterowanie mikroprocesorowe |  |
| 4.2 | Graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem (wygaszany w celu oszczędności energii) |  |
| 4.3 | Komunikaty w języku polskim (stany pracy, zdarzenia, alarmy) |  |
| 4.4 | Sygnalizacja optyczna (diody LED) i akustyczna stanów alarmowych |  |
| 4.5 | Dostępne (kontrola i sterowanie) parametry: napięcia, prądy, częstotliwość, moce, energie, współczynnik mocy, odczyty parametrów silnika, parametry czasowe |  |
| 4.6 | Wskazanie procentowe poziomu paliwa w zbiorniku |  |
| 4.7 | Wyświetlanie komunikatów o zdarzeniach i alarmach |  |
| 4.8 | Pamięć zdarzeń z podtrzymaniem i możliwością zdalnego odczytu (po sieci LAN) |  |
| 4.9 | Programowalne wejścia/wyjścia bezpotencjałowe |  |
| 4.10 | Wbudowany serwer WEB do zdalnego nadzoru |  |
| 4.11 | Funkcjonalność programowania automatycznych testów zespołu (dzień miesiąca, godzina) |  |
| 4.12 | Minimum 6 swobodnie programowanych wyjść przekaźnikowych o obciążalności minimum 2ADC@30VDC. |  |
| 4.13 | Automatyczna blokada pracy przy przekroczeniu parametrów krytycznych: Przekroczenie dopuszczalnej temperatury Przekroczenie dopuszczalnej temperatury oleju Niska temperatura płynu chłodzącego Niskie ciśnienie oleju Przekroczenie dopuszczalnej prędkości obrotowej silnika |  |
| 4.14 | Blokada awaryjna przyciskiem STOP: zdalnie (styk NC) i lokalnie na obudowie zespołu prądotwórczego |  |
| 4.15 | Blokada pracy po przeciążeniu alternatora |  |
| 4.16 | Sygnalizacja LED stanów alarmowych i blokad z potwierdzeniem |  |
| 5 | Wyposażenie zespołu prądotwórczego | Wyposażenie zespołu prądotwórczego |
| 5.1 | Podgrzewacz bloku silnika |  |
| 5.2 | Tłumiki wydechu typu „residential“ o tłumieniu minimum 25dBA |  |
| 5.3 | Wyłącznik główny prądu dobrany i wyregulowany zgodnie z zaleceniami producenta, umieszczony w obudowie generatora, 3 polowy, 400V. |  |
| 5.4 | zbiornik paliwa wystarczają na autonomiczną pracę przez 6h przy obciążaniu znamionowym ciągłym. |  |
| 6 | Obudowa agregatu | Obudowa agregatu |
| 6.1 | wyciszenie agregatu do poziomu 75 dBi mierzoną 1 m od agregatu |  |
| 6.2 | system mocowań umożliwiający załadunek i transport |  |

................................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy